## BA
Būvdarbu apjomu saraksts
ŪKT daļai
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
SADZĪVES KANALIZĀCIJA - K1
1 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu (RF30, -10⁰, EN13476-2 - marķējums uz caurules), montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 133.8 | Skatīt "ŪKT "daļu
| Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu (RF30, -10⁰, EN13476-2 - marķējums uz caurules) | m | 133.8 | Skatīt "UKT" sadaļu
| Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 0 | Skatīt "UKT" sadaļu
2 | Kanalizāccijas plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar 40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 3 | Skatīt "ŪKT " daļu
| Kanalizāccijas plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar 40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā), izbūve un montāža | kpl. | 3 | Skatīt "ŪKT " daļu
| Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0
| Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0
3 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža , t.sk. akas vāka apbetonēšana | kpl. | 1 | Skatīt "ŪKT" daļu
| Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, | kpl. | 1
| Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0
| Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 | m3 | 0
4 | Noslēgtapata 160 mm piegāde un montāža | gb. | 7 | Skatīt "ŪKT "daļu
5 | Pārkrituma mezglu montāža dzelzsbetoma akā DN1500, ievadcaurule Ø200, h=1,5-2,0m | kpl. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
6 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 3.9 | Skatīt "ŪKT "daļu
7 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 129.9 | Skatīt "ŪKT "daļu
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m, ja nepieciešams | m | 129.9 | Skatīt "ŪKT "daļu
9 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 129.9 | Skatīt "ŪKT "daļu
10 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 0 | Skatīt "ŪKT "daļu
12 | Rūpnieciski ražota aizsargčaulas ar smilts pārklāju montāža, kas paredzēta d160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā | gb. | 2 | Skatīt "ŪKT "daļu, pieslēguma akā
13 | Esošās akas demontāža un utilizācija | gb. | 1
Šķērsojumi:
14 | Šķērsojumi ar esošu gāzesvadu | vietas | 4 | Skatīt "ŪKT "daļu
15 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 8 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas
| Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 32 | Skatīt "ŪKT" daļu
16 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 4 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas
17 | Pieslēgums pie esoša kanalizācijas tīkla d150* | vietas | 2 | Skatīt "ŪKT "daļu
18 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 133.8 | Skatīt "ŪKT "daļu
19 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 133.8 | Skatīt "ŪKT "daļu
20 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
21 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu izbūvei
1 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 0 | Skatīt "ŪKT "daļu
ŪDENSAPGĀDE Ū1
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC-RC SDR17 PN16 ø32, ar VISO slāni zilā krāsā, PAS1075 2.tips, montāža uz 15 cm pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 29.7 | Skatīt "ŪKT "daļu
| Ūdensvada caurule PE100-RC-RC SDR17 PN16 ø32, ar VISO slāni zilā krāsā, PAS1075 2.tips | m | 29.7 | Skatīt "ŪKT "daļu
| Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 0 | Skatīt "ŪKT "daļu
2 | Ūdensvada caurule PE100-RC-RC SDR17 PN16 ø110, ar VISO slāni zilā krāsā, PAS1075 2.tips, montāža uz 15 cm pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 77.7 | Skatīt "ŪKT "daļu
| Ūdensvada caurule PE100-RC-RC SDR17 PN16 ø110, ar VISO slāni zilā krāsā, PAS1075 2.tips | m | 77.7 | Skatīt "ŪKT "daļu
| Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 0 | Skatīt "ŪKT "daļu
Montāža tranšejā:
3 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 3 | Skatīt "ŪKT "daļu
| Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15 | Skatīt "ŪKT "daļu
4 | Atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, Ø110 , montāža | gb. | 6 | Skatīt "ŪKT "daļu
5 | Noslēgtatloks DCI DN100, montāža | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
6 | Atloku līkums 450 DCI DN100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 2 | Skatīt "ŪKT "daļu
7 | El. Metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram , montāža | gb. | 5 | Skatīt "ŪKT "daļu
8 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | kpl. | 5 | Skatīt "ŪKT "daļu
9 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32 , montāža | gb. | 5 | Skatīt "ŪKT "daļu
10 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32 , montāža | gb. | 5 | Skatīt "ŪKT "daļu
11 | Universālais ISO ssavienojums d32/Ø32, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
12 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
13 | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
14 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN110, piegāde un montāža | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
15 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1.5-2.0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 77.4 | Skatīt "ŪKT "daļu
16 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 30 | Skatīt "ŪKT "daļu
17 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1.5 - 2.0m, ja nepieciešams | m | 77.4 | Skatīt "ŪKT "daļu
18 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m, ja nepieciešams | m | 30 | Skatīt "ŪKT "daļu
19 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 1.5-2.0 m | m | 77.4 | Skatīt "ŪKT "daļu
20 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m | m | 30 | Skatīt "ŪKT "daļu
21 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 0 | Skatīt "ŪKT "daļu
Šķērsojumi:
22 | Šķērsojumi ar esošu gāzesvadu | vietas | 3 | Skatīt "ŪKT "daļu
23 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 8 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas
| Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 32 | Skatīt "ŪKT" sadaļu
24 | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d110* - esošā akā, ieskaitot visus nepieciešamos darbus | vietas | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
25 | Esošā ūdensvada d40 demontāža un utilizācija | m | 41 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas
26 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 107.4 | Skatīt "ŪKT "daļu
27 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 9 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 107.4 | Skatīt "ŪKT "daļu
28 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
Vispārējās celtniecības darbi Ū1 tīklu izbūvei
1 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 0
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1, K1 tīklu zonā
1 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 225 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas
| Nesaistītu minerālmateriālu maisījums h=8 cm, frakcija 0/32s | m2 | 225
| Nesaistītu minerālmateriālu maisījums h=12 cm, frakcija 0/45 | m2 | 225
| Smilts slānis (salizturīga, drenējoša; h > 40 cm) k>1m/dnn | m2 | 225
2 | Zāļas zonas atjaunošana | m2 | 200 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas
| turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | m2 | 200
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Citi neuzskaitītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām.
7. Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.
Sagatavoja: |  |  | Ingars Timofejevs

## ISS
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
ŪKT daļai
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
SADZĪVES KANALIZĀCIJA - K1
1 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu (RF30, -10⁰, EN13476-2 - marķējums uz caurules) | m | 133.8 | Skatīt "UKT" sadaļu
2 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 122.427 | Skatīt "UKT" sadaļu
3 | Kanalizāccijas plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar 40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā), izbūve un montāža | kpl. | 3 | Skatīt "ŪKT " daļu
4 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
5 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.27
6 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, | kpl. | 1
7 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
8 | Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 | m3 | 0.1
9 | Noslēgtapata 160 mm | gb. | 7 | Skatīt "ŪKT "daļu
10 | Pārkrituma mezglu montāža dzelzsbetoma akā DN1500, ievadcaurule Ø200, h=1,5-2,0m | kpl. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
11 | Rūpnieciski ražota aizsargčaulas ar smilts pārklāju montāža, kas paredzēta d160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā | gb. | 2 | Skatīt "ŪKT "daļu, pieslēguma akā
12 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 32 | Skatīt "ŪKT" daļu
13 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
14 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu izbūvei
1 | Pievesta smilts (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) tranšeju aizbēršanai no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 276.048 | Skatīt "ŪKT "daļu
ŪDENSAPGĀDE Ū1
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC-RC SDR17 PN16 ø32, ar VISO slāni zilā krāsā, PAS1075 2.tips | m | 27.8 | Skatīt "ŪKT "daļu
2 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 20.0994 | Skatīt "ŪKT "daļu
3 | Ūdensvada caurule PE100-RC-RC SDR17 PN16 ø110, ar VISO slāni zilā krāsā, PAS1075 2.tips | m | 77.7 | Skatīt "ŪKT "daļu
4 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 65.268 | Skatīt "ŪKT "daļu
5 | Ūdensvada caurule PE100-RC-RC SDR17 PN16 ø40, ar VISO slāni zilā krāsā, PAS1075 2.tips | m | 1.9 | Skatīt "ŪKT "daļu
6 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 1.3965 | Skatīt "ŪKT "daļu
7 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15 | Skatīt "ŪKT "daļu
8 | Atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, Ø110 | gb. | 6 | Skatīt "ŪKT "daļu
9 | Noslēgtatloks DCI DN100 | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
10 | Atloku līkums 450 DCI DN100, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 2 | Skatīt "ŪKT "daļu
11 | El. Metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram | gb. | 4 | Skatīt "ŪKT "daļu
12 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi t.sk. kapes apbetonēšana | kpl. | 4 | Skatīt "ŪKT "daļu
13 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32 | gb. | 4 | Skatīt "ŪKT "daļu
14 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32 | gb. | 4 | Skatīt "ŪKT "daļu
15 | El. Metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/40, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
16 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN32 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
17 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN40, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
18 | Universālais ISO ssavienojums d40/Ø40, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
19 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
20 | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
21 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN110 | gb. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
22 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 32 | Skatīt "ŪKT" sadaļu
23 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 | Skatīt "ŪKT "daļu
Vispārējās celtniecības darbi Ū1 tīklu izbūvei
1 | Pievesta smilts (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) tranšeju aizbēršanai no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 257.9361
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1, K1 tīklu zonā
1 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 225 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas
| Nesaistītu minerālmateriālu maisījums h=8 cm, frakcija 0/32s | m2 | 225
| Nesaistītu minerālmateriālu maisījums h=12 cm, frakcija 0/45 | m2 | 225
| Smilts slānis (salizturīga, drenējoša; h > 40 cm) k>1m/dnn | m2 | 225
2 | Zāļas zonas atjaunošana | m2 | 200 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas
| turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | m2 | 200
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Citi neuzskaitītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām.
7. Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.
Sagatavoja: |  |  | Ingars Timofejevs